## Batterie
% di carica presunta alla tensione |  |  |  |  | tensione |  |  | densità |  | Carica 100%
% discesa | V12 | V24 | % |  | 12V | 24V | % | 30°C |  | °C | densità
Flooded | 12.6 | 25.2 | 100 |  | 12.70 | 25.40 | 100 | 1265 | 1300 | 12 | 1282
Gel | 12.85 | 25.7 | 100 |  | 12.64 | 25.25 | 95 | 1257 | 1275 | 15 | 1280
AGM | 12.8 | 25.6 | 100 |  | 12.58 | 25.16 | 90 | 1249 |  | 18 | 1278
Flooded | 12.4 | 24.8 | 75 |  | 12.52 | 25.04 | 85 | 1241 | 1250 | 21 | 1276
Gel | 12.65 | 25.3 | 75 |  | 12.46 | 24.92 | 80 | 1233 |  | 24 | 1274
AGM | 12.6 | 25.2 | 75 |  | 12.40 | 24.80 | 75 | 1225 | 1225 | 27 | 1272
Flooded | 12.2 | 24.4 | 50 |  | 12.36 | 24.72 | 70 | 1218 |  | 30 | 1270
Gel | 12.35 | 24.7 | 50 |  | 12.32 | 24.64 | 65 | 1211 |  | 33 | 1267
AGM | 12.3 | 24.6 | 50 |  | 12.28 | 24.56 | 60 | 1204 | 1200 | 36 | 1265
Flooded | 12 | 24 | 25 |  | 12.24 | 24.48 | 55 | 1197 |  | 39 | 1263
Gel | 12 | 24 | 25 |  | 12.20 | 24.40 | 50 | 1190 | 1175 | 42 | 1260
AGM | 12 | 24 | 25 |  | 12.12 | 24.24 | 40 | 1176 | 1150 | 45 | 1257
Flooded | 11.8 | 23.6 | 0 |  | 12.04 | 24.08 | 30 | 1162 |  | 48 | 1254
Gel | 11.8 | 23.6 | 0 |  | 11.98 | 23.96 | 20 | 1148 | 1125
AGM | 11.8 | 23.6 | 0 |  | 11.94 | 23.88 | 10 | 1134 | 1100
sconsigliato
|  |  | Ah | Ah | Ah | Ah | Ah | Ah
| Ah in ore | ore | 100 | 80 | 50 | 20 | 10 | 5
| C/20 | 20 | 5 | 4 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.25
| C/10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0.5
| C/5 | 5 | 20 | 16 | 10 | 4 | 2 | 1
| C | 1 | 100 | 80 | 50 | 20 | 10 | 5
| sconsigliato |  | Ampere continui prelevabili a C/..
| Batteria V | 24 | Ah | Ah | Ah | Ah | Ah | Ah
| Ah in 10 | ore | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500
| C/10 | W | 120 | 240 | 480 | 720 | 960 | 1200
W...limite max. consigliato di prelievo
Dati | ENEL | Batterie |  | batteria |  | con n° | =
| Prezzo 1 Kw | V 12/24 | Ah batterie | C/10 A |  | batterie | Ah C/10 | Tot Ah
| 0.23 | 24 | 120 | 12 |  | 4 | 24 | 240
Fotovoltaico, dati | Wp-mq | ore di sole |  | Kw 30gg | € 30g | Kw 12 m | € 12 mesi
produzione media | 120 | 5 |  | 3.6 | 0.828 | 43.2 | 9.936
Simulazione |  | media | pannelli |  | V Ah | A. x ore
| Kw | Wh/24 | W ora | mq | 24 | 5 | Ah batterie | n° batterie
Kw giornalieri | 5 | 208.3333 | 1000 | 8.3333 | 41.6667 | 208.3333 | 164.9306 | 3.4722
produzione pannelli
| all'anno |  | mese | 24H | Kw ore
Enel € anno | 800 | € | 66.6667 | 2.2222 | sole | batterie Ah | mq
KW | 3478.2609 | Kw | 289.8551 | 9.6618 | 1.9324 | 402.5765 | 16.1031
Test batteria. Scarica A in ore |  |  |  |  | origine | attuale
|  | A scarica | ore | min | Ah | Ah | %
|  | 16 | 2 | 20 | 100 | 37.3333 | 37.3333
| C/ |  | 2 | 20 | 42.8571 | 16
| C/10 |  |  |  | 10 | 3.7333
| C/20 |  |  |  | 5 | 1.8667
| Calcoli vari |  |  | Calcolo resistenza batt.
| W | 170 | 50 | V | 1° | 12.9
| V | 24 | 12 | A |  | 16
| A | 7.0833 | 4.1667 | V | 2° | 11.9
| OHM | 3.3882 | 2.88 | OHM |  | 0.0625
| A | 150 | 16
| V | 1 | 220
| W | 150 | 3520
| OHM | 0.0066667 | 13.75
| Bat. Ah | 90 | 90
| A | 16 | 16
| minuti | 25 | 35
| Ah | 6.6667 | 9.3333
| % | 7.4074 | 10.3704
Note on B40: dai 120 ai 160 W/m2... Misura usata dai costruttori 146,4 Wp
Note on C53: Test batteria. Ampere in scarica. Ore e minuti per arrivare a circa 10V. Ampere in origine C/10. Ampere attuali
Note on E38: Ampere corrispondenti a 1/10 della capacità totale della batteria. 1/10 prelievo consigliabile per non stressare le batterie
Note on E41: Produzione watt picco, su un metro quadro
Note on E63: La resistenza interna dell'accumulatore è data da: R=V/I dove " V " è la differenza tra le due tensioni lette ed " I " è la corrente del circuito. Esempio. Tensione a vuoto 12 Volt. Tensione sotto carico 10,5 Volt. Corrente 30 Ampere. R=V/I R=1,5/30 R=0,05 Ohm I produttori di batterie garantiscono valori di resistenza nel range di 10 micro ohm. Allo stato carico questa è circa 0,015/C5 fino a 0,025/C5, a seconda del tipo di batteria. Durante la scarica aumenta, dapprima lentamente, e più rapidamente poi, raggiungendo a fine scarica circa il doppio del valore iniziale. Alle basse temperature la resistenza è maggiore. Se aumenta la temperatura della soluzione, la f.e.m. aumenta leggermente, mentre la resistenza interna diminuisce.
Note on F45: Amp. che i pannelli produrranno, e tensione batteria che accumulerà. Il regolatore di carica deve essere dimensionato sufficiente
Note on F50: Produzione Kw necessaria nelle ore di sole
Note on G45: Ampere prodotti nelle ore di sole, in parte da accumulare su batteria
Note on H38: Con X batterie, Ah prelevabili a c/10
Note on H45: Ampere utilizzabili, meno consumo medio nelle ore (di sole)
Note on I3: La temperatura dell’elettrolito è strettamente legata alla densità e quindi alla capacità. Alle basse temperature si manifesta una diminuzione di capacità e quindi di prestazioni della batteria dovute ad una maggiore concentrazione e resistenza dell’elettrolito che ne riducono la sua diffusione attraverso i pori della materia attiva. Viceversa, in presenza di alte temperature si ottiene il risultato opposto. http://otherpower.com/otherpower_battery_metering.html
Note on I38: Totale ampere ore con X batterie, alla tensione X
Note on L3: Il controllo della densità va eseguito con cura e sistematicità dopo ogni carica sull’elemento pilota prescelto in precedenza e, quindicinalmente, dopo la carica di equilizzazione su tutti gli elementi che compongono la batteria. E' bene tenere presente che per temperature inferiori a 30°C il valore reale della densità è inferiore rispetto a quello letto di 0,0007 punti per ogni grado di differenza http://2005.faam.com/files/pdf-download/trazione/trazione/catalogo.pdf